ICS 27.200

J 73

团体标准

T/ZZB XXXX—XXXX

高环境温度空气调节机组

High ambient temperature air conditioning unit

（征求意见稿）

XXXX — XX — XX实施

浙江省品牌建设联合会   发布

XXXX— XX — XX发布

目  次

前  言	2

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型式与基本参数	2

5 基本要求	3

6 技术要求	4

7 试验方法	6

8 检验规则	7

9 标志、包装、运输、贮存	9

10 质量承诺	9

前  言

本文件依据GB/T 1.1 给出的规则起草。

本文件由浙江省浙江制造品牌建设促进会提出并归口。

本文件由浙江省标准化研究院组织制订。

本文件第一起草单位：宁波惠康实业有限公司。

本文件主要起草人：汪志强，邓军琦，张予川，王立明，符亭亭，王斌斌 。

本文件为首次发布。

本文件由浙江省标准化研究院负责解释。

高环境温度空气调节机组

范围

本文件规定了高环境温度空气调节机组（以下简称“空调机组”）的规格型号、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺。

本文件适用于名义制冷量 3 kW 至 30 kW，使用环境温度不高于 90 ℃的高环境温度空气调节机组。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 6388 运输包装收发标志

GB/T 7725 房间空气调节器

GB/T 13306 标牌

GB/T 17758—2010 单元式空气调节机

GB 25130 单元式空气调节机 安全要求

GB/T 26572—2011 电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 11021—2007 电气绝缘 耐热性分级

JB/T 6411 暖通、空气用轴流通风机

JB/T 7249—1994 制冷设备术语

术语和定义

JB/T 7249—1994 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

高环境温度空气调节机组 higher ambient temperature air conditioning unit

由电动机驱动的蒸汽压缩机制冷循环，以空气为冷源的冷风机组，并能在不高于 90 ℃的高环境温里制冷的机组。

制冷（热）量 cooling(heating)capacity

在规定的制冷（热）能力试验条件下，空调机组单位时间内从（向）封闭空调、房间或区域除去（送入）的热量总和，单位：W。

制冷（热）消耗功率 cooling(heating)power input

在规定的制冷（热）能力试验条件下，空调机组运行时所消耗的总功率，单位：W。

制冷能效比（EER）energy efficiency ratio

在规定的制冷能力试验条件下，空调机组制冷量与制冷消耗功率之比，其值用 W/W 表示。

制热用电加热器 electrical heating devices used for hearting

只用电加热方法进行制热的电加热器（包括后安装的电加热器）。

空气焓差法 air enthalpy difference method

一种测定空调机组制冷（热）能力的方法。它对空调机组的进风参数、出风参数以及循环风量进行测量，用测出的风量与进风、出风焓差的乘积确定空调机组的制冷（热）量的测试方法。

冷风比 cooling—air ratio

在规定的制冷量试验条件下，空调机组的总制冷量与每小时送风量之比。单位 W/(m3/h)。

显热比 sensible heat ratio

显热制冷量与总制冷量之比，用等于1或小于1的小数表示。

送风量 discharge airflow

在规定的风量试验条件下，空调机组单位时间内向封闭空间、房间或区域送入的空气量，单位 m3/h。

标准风量 standard airflow

将送风量换算成大气压力为 101.325 kPa、温度为 20 ℃、密度1.204 kg/ m3 标准条件下的风量，单位单位 m3/h。

型式与基本参数

  - 型式

### 按使用环境分为：高温型、超高温型。

### 按结构型式分为：整体式和分体式两种，整体式用“T”表示。其中分体式可分为：立柜式、壁挂式、吊顶式、吸顶式、卧式，其代号分别为立柜式省略、G、D、X、W。

### 按主要功能分为：冷风型，其代号省略；冷风电热型，其代号用R表示。

### 按耐腐蚀要求分为：普通型，其代号省略；耐腐型，其代号用N表示。

## 型号

空调机组型号的编制可由制造商自行确定，但型号中应体现本标准名义工况下空调的制冷量。

## 基本参数

### 名义工况及其他试验工况见 表1

表1

单位：℃

| 试验条件 | 室内侧入口空气状态 | 室外侧状态（干球温度） |
| --- | --- | --- |
|  | 干球温度 | 湿球温度 | 高温型 | 超高温型 |
| 制冷 | 名义工况 | 30 | 23 | 50 | 65 |
|  | 最大运行 | 35 | 28 | 75 | 90 |
|  | 低温运行 | 25 | 18 | 20 |
|  | 凝露、凝结水排除能力 | 28 | 25 | 28 |
| 制热 | 名义工况 | 20 | — | — | — |

### 空调机组电源类型：AC(380—415)V/3PH/50Hz；AC380V/3PH/60Hz；AC(440—460)V/3PH/60Hz；AC(200—220V/3PH/(50—60)Hz。

基本要求

原材料及零（部）件

### 制冷剂优先采用环保冷媒，一般推荐R134a 应用于不高于 75 ℃高温场所，R227ea、R236fa 应用于不高于 90 ℃超高温场所，禁止使用非环保冷媒。

### 产品材料应符合GB/T 26572—2011的规定。

### 空调机组用风机应符合JB/T 6411和GB/T 26572，同时高温型绝缘等级不低于F级，超高温型绝缘等级不低于GB/T 11021规定的H级。

### 空调机组电加热器元件应符合GB/T 26572的规定。

### 空调机组用压缩机应采用GB/T 7725规定的T3工况等级。

### 空调机组使用隔热材料不低于难燃B1级。

### 空调机组电器箱及接线盒满足GB 4208规定的IP44的防护等级要求。

设计

5.2.1 产品开发过程应具有开发输入输出、评审、验证等过程，并保留这些过程形成的文件信息。

5.2.2 空调机组需确保负压时排水畅通，倾斜水盘设计。

5.2.3 空调机组应有可拆卸式的防尘网，便于经常清洗。

5.2.4 空调机组各管路、部件、敷线等应采取支架、抱箍等加强固定措施，满足抗振性和安全防护要求。

5.2.5 耐腐型机组的换热器需采用喷涂高防腐涂层的铜翅换热器。

5.2.6 耐腐型机组的系统管路外表面需喷涂防氧化性清漆或喷涂高防腐涂层

制造工艺与装备

### 制造商应采用激光切割机、数控冲床、数控折弯机等设备实现钣金下料、冲孔和成型；采用焊接机器人实现钣金焊接；采用自动喷涂流水线实现钣金表面处理及喷涂。

### 制造商应采用高速冲床实现翅片换热器翅片下料成型；采用发夹机实现翅片换热器铜管校直、下料、弯管。采用立式、卧式胀管机实现翅片与铜管的胀紧。采用新型智能精密焊机对翅片换热器进行火焰钎焊。

检测能力

制造商应具备CNAS或CMA认证资格的实验室，具备风量、制冷量、制冷消耗功率、最大负荷工况、接地电阻、绝缘电阻、耐电压、绝缘电阻的检测能力。

6 技术要求

6.1 外观

空调机组外表涂层应均匀光滑，不应有剥落、卷皮、气泡、流痕和杂色等缺陷。

6.2 性能要求

6.2.1 密封性

按 7.3 试验时，空调机组制冷系统各部分不应有制冷剂泄露。

6.2.2运转

6.2.2.1 空调机组组装完毕应连续运转 4 h。

6.2.2.2 空调机组制冷系统应有的错相、缺相、高压、低压、过载、排气温度过高、室内风机内保、短路等安装保护装置，工作应灵敏可靠。

6.2.3 空调机组耐电压和绝缘电阻、泄露电流、接地电阻、防触电保护等应符合 GB 25130 的规定。

6.2.4 制冷量

空调机组实测制冷量不应小于名义制冷量的 95 %。

6.2.5 制冷消耗功率

空调的实测制冷消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的 110 %。

6.2.6 制热量

空调机组实测制热量不应小于名义制热量的 95 %。

6.2.7 电加热器制热消耗功率

空调电加热器的实测制热消耗功率要求为：每种电加热器的消耗功率允差应为电加热器名义消耗功率的 —10% ～ +5%。

6.2.8 空调机组名义工况下的制冷能效比（COP）按 表2 的规定。

表2

| 名义制冷量 W | 高温型 | 超高温型 |
| --- | --- | --- |
| ＞3000 ～ 6000 | 1.7 | 1.4 |
| ＞6000 ～ 30000 | 1.8 | 1.5 |

6.2.9 冷风比

制冷量<=6000 W 以下，冷风比不大于 4.5；

制冷量>6000 W 以上，冷风比不大于 3.5。

6.2.10 显热比

制冷量<=6000W 以下，显热比不小于 0.8；

制冷量>6000W 以上，显热比不小于 0.9。

6.2.11 低温运行

按 7.14 方法试验时，空调机组启动 10 min后，再进行4h运行中，安全装置不应跳开，蒸发器的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器迎风面积的 50 %。

注1：空调机组运行期间，允许防冻结的可自动复位装置动作。

注2：蒸发器迎风表面结霜面积目视不易看出时，可通过风量（风量下降不超过初始风量的 25 %）进行判断。

6.2.12 最大运行

a)  按7.15方法试验时，空调机组各部件不应损坏，空调机组应能正常运行；

b)  空调机组在最大运行制冷期间，过载保护器不应跳开；

c)  当空调停机3 min后，再启动连续运行1 h，但在启动运行的最初5min内允许过载保护器跳开，其后不允许动作；在运行的最初5 min内过载保护器不复位时，在停机不超过30 min复位的，应连续运行1 h；

d)  对于手动复位的过载保护器，在最初5 min内跳开的，并应在跳开10 min后使其强行复位，应能够再连续运行1 h。

6.2.13 凝露

按 7.16 方法试验时，空调机组室内机箱体外表面不应有凝露水滴下，室内送风不应带有水滴。

6.2.14 凝结水排除能力

按 7.17 方法试验时，空调机组室内机应具有排除凝结水的能力，不应有水从空调机组中溢出或吹出。

6.2.15 噪声值（声压、级）：

按 7.18 测量空调机组的噪声，噪声测定值不应大于明示值 +3 dB(A),且不应超过 表3 的规定。

注：空调机组在全消声室测试的噪声值须注明“在全消声室测试”等字样，其符合性判定以半消声室测试为准。

表3

| 名义工况制冷量 W | 室内侧 dB(A) | 室外侧dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  | 不接风管 | 接风管 |  |
| ＞3000 ～ 6000 | 62 | 66 | 68 |
| ＞6000～12000 | 63 | 70 | 73 |
| ＞12000～16000 | 64 | 74 | 78 |
| ＞16000～30000 | 67 | 78 | 82 |

7 试验方法

7.1 仪器仪表的型式及准确度应符合 GB/T 17758—2010 中 6.1.4 的规定。空调机组进行制冷试验（名义制冷、最大运行、凝露、低温运行）和制热试（名义制热、最大运行）时，试验工况参数的读数允差应符合GB/T 17758—2010 中 6.1.5 的规定。

7.2 试验工况条件应符合 表1 的规定。

7.3 外观

外观采用手感、目测进行试验。

7.4 密封性试验

空调机组的制冷系统在正常的制冷剂冲灌量下，用灵敏度为 1*10—6  Pa·m3/s 的制冷剂泄漏仪进行检验。

7.5 运转试验

空调机组应在接近名义制冷工况的条件下连续运行，分别测量空调机组的输入功率，运转电流和进、出风温度。检查安全保护装置的灵敏度和可靠性，检验温度、电器等控制元件的动作是否正常。

7.6 绝缘电阻和耐电压、泄露电流、接地电阻、防触电保护等的试验或检验均按 GB 25130 的规定。

7.7 制冷量试验：

空调机组制冷量试验应采用 GB/T 17758—2010 附录A室内侧空气焓差法。

7.8 制冷消耗功率试验：

在 7.7 试验的同时，测定空调机组的输入功率和运转电流。

7.9 制热量试验：

在 表1 规定的名义制热工况和 GB/T 17758—2010 附录A规定的方法进行试验。

7.10 电加热器制热消耗功率试验：

在电加热器制热工况下，空调机组制冷系统不运行，将电加热器开关处于最大耗电状态下，测得其输入功率。

7.11 制冷能效比

由7.7和7.8求得的制冷量Qn（KW)和消耗功率No(KW)按式（1）计算。

........................................(1)

7.12 冷风比：

空调机组噪声试验按 GB/T 17758—2010 单元式空气调节机中 6.3.14 的规定。

7.13 显热比：

空调机组噪声试验按 GB/T 17758—2010 单元式空气调节机中 6.3.14 的规定。

7.14 低温运行试验

在不违反制造厂规定下，将空调机组室内机的温度控制器、风机速度、风门和导向隔栅调到最易使蒸发器结冰和结霜的状态，达到表1规定的低温试验工况后进行下列试验：

- 空气流通试验：空调机组启动并运行 4 h。

- 滴水试验：将室内机回风口遮住完全阻止空气流通后试行 6 h，使蒸发器盘管风路被霜完全阻塞，停机后去除遮盖物至冰霜完全融化，再使风机以最高速度运行 5 min。

7.15 最大运行试验

在额定频率和额定电压下，按 表1 规定的最大运行制冷工况运行稳定后连续运行 1 h；然后停机3 min（此间电压上升不超过3%），再启动运行1 h。

7.16 室内机凝露试验

在不违反制造厂规定下，将空调机组室内机的温度控制器、风机速度、风门和导向隔栅调到最易凝水状态进行制冷运行，达到 表1 规定的凝露试验工况后，连续运行4 h。

7.17 凝结水排除能力试验：

将空调机组的温度控制器、风机速度、风门和导向隔栅调到最易凝水状态，在接水盘注满水即达到排水口流水后，按表1规定的凝露试验工况运行，当接水盘的水位稳定后，再连续运行4 h。

注：非甩水型空调机组接水盘的水不必注满。

7.18 噪声试验：

空调机组噪声试验按 GB/T 17758—2010 单元式空气调节机中 6.3.14 的规定。

8 检验规则

8.1 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

8.1 出厂检验

每台空调机组应做出厂检验，检验项目按 表4 的规定。

8.3 型式检验

凡属下列情况之一的，第一台产品进行形式实验。检验项目按 表4的规定。

- 每一型号的产品在批量定型生产前；

- 已批量定型生产的产品，其关键性元器件的结构或参数发生改变时；

- 装配生产线或生产工艺流程发生重大改变时；

- 产品转厂生产时；

- 产品停产两年或两年以上恢复生产时；

- 正常生产时，不超过2 年需进行一次周期性的型式检验。

表4

| 序号 | 项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | √ | √ | 6.1 | 7.3 |
| 2 | 密封性 | √ | √ | 6.2.1 | 7.4 |
| 3 | 运转 | √ | √ | 6.2.2 | 7.5 |
| 4 | 绝缘电阻和耐电压 | √ | √ | 6.2.3 | 7.6 |
| 5 | 泄露电流 | √ | √ |  |  |
| 6 | 接地电阻 | √ | √ |  |  |
| 7 | 防触电保护 | √ | √ |  |  |
| 8 | 制冷量 | — | √ | 6.2.4 | 7.7 |
| 9 | 制冷消耗功率 | — | √ | 6.2.5 | 7.8 |
| 10 | 制热量 | — | √ | 6.2.6 | 7.9 |
| 11 | 电加热器制热消耗功率 | — | √ | 6.2.7 | 7.10 |
| 12 | 制冷能效比 | — | √ | 6.2.8 | 7.11 |
| 13 | 冷风比 | — | √ | 6.2.9 | 7.12 |
| 14 | 显热比 | — | √ | 6.2.10 | 7.13 |
| 15 | 低温运行 | — | √ | 6.2.11 | 7.14 |
| 16 | 最大运行 | — | √ | 6.2.12 | 7.15 |
| 17 | 凝露 | — | √ | 6.2.13 | 7.16 |
| 18 | 凝结水排除能力 | — | √ | 6.2.14 | 7.17 |
| 19 | 噪声值 | — | √ | 6.2.15 | 7.18 |
| 注：“√”应做试验项目 “—”不做试验项目 |

8.4  合格判定

8.4.1  出厂检验的合格判定

按出厂检验项目，检测均合格，则该批产品合格。

8.4.2  型式检验的合格判定

按型式检验项目，检测均合格，则该型式检验通过。

9 标志、包装、运输、贮存

9.1 标志

9.1.1 每台空调机组应在明显部位固定永久性铭牌，铭牌符合 GB/T 13306 的规定，应标示下列内容：

a)  制造厂名称；

b)  型号和名称；

c)  主要技术性能参数（名义制冷量、名义制热量、制冷剂型号及其充注量、电压、频率、相数、总功率、质量、使用环境等）；

d)  产品出厂编号；

e)  出厂年月。

9.1.2 出厂文件

每台空调机组上应随带下列出厂文件。

9.1.2.1 产品合格证，其内容包括：

a)  产品型号和名称；

b)  产品出厂编号；

c)  检验员签字和印章；

d)  检验日期。

9.1.2.2 产品说明书，其内容包括：

a)  产品型号和名称、适用范围、执行标准、主要技术参数等；

b)  产品的结构示意图、制冷系统图、电路图、接线图及外形图；

c)  安装说明和要求；

d)  使用说明、维修和保养注意事项。

9.1.2.3 装箱单。

9.2 包装

9.2.1 空调机组固定在包装箱内，并有防潮措施。

9.2.2 空调机组包装箱上应有下列标志：

a)  制造单位名称；

b)  产品型号和名称；

c)  净质量、毛质量；

d)  外形尺寸；

e） “小心轻放”、“向上”、“怕湿”和堆放层数等。有关包装。储运标志应符合 GB/T 6388 和 GB/T 191的有关规定。

9.3 运输和贮存

9.3.1 空调机组在运输和贮存过程中不应碰撞、倾斜、雨雪淋袭。

9.3.2 产品应贮存在干燥通风良好的库房中。

10 质量承诺

10.1 在产品自购买日起12个月内，如因制造原因而导致的外观缺陷或不能正常使用时，制造商应负责保修或免费更换。

10.2 如因操作不当或外部不可抗拒的因素造成的非质量问题导致产品不能正常使用时，制造商应根据

客户的需求协助维修或更换。

附录A

（资料性附录）

空调机组型号表示方法

(   (   (   (   ( — (

规格代号：用阿拉伯数字表示，其值取制冷量kW

使用制冷剂： R134a用“M”表示，

R236Fa用“F”表示，R227ea用“E”表示

耐腐蚀要求：普通型省略，耐腐型用“N”表示

功能代号：冷风型省略，冷风电热型用“R”表示

结构型式代号：整体式用“T”表示，分体机立柜式省略，

壁挂式用“G”表示，吊顶式用“D”表示，

吸顶式用“X”表示，卧式用“W”表示

产品名称：高环境温度空气调节机组，代号各厂家自行制定